- HDF-80KV直流高压发生器产品特征

- 直流高压发生器是我公司采用*技术结合中国国情研制的面向国内的高可靠 度、高品位、真正便携的试验设备，是电力部门、厂矿企业动力部门及发电厂对氧化锌避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验的 检测仪器。

- HDF-80KV直流高压发生器产品特征：

- 1、具有纹波系数小、电压输出稳定可靠、无噪音、可靠性好；

- 2、具有过压、过流、零压启动和故障保护功能，电压保护值可整定，显示直观；

- 3、电压、电流采用数码显示，且通电源就有读数，方便监视输出状态；

- 4、具有0.75倍电压换算，方便测试氧化锌避雷器；

- 5、产品结构紧凑、体积小、携带方便。

- HDF-80KV直流高压发生器产品成套性

- 1、高压倍压体主机（配铝合金箱）一台；

- 2、控制箱一台；

- 3、电源线一根；

- 4、高频输出七芯电缆一根；

- 5、产品出厂试验报告一份；

- 6、输出线一根；

- 7、产品使用说明书一份；

- 8、产品合格证、保修卡一份；

- 9、保险管4只。

- 10、高压屏蔽数显微安表一只。

- 使用条件：

- 工作电源：AC 220V（－20%～+10%） 50Hz

- 工作环境温度：-10℃～40℃

- 相对湿度：不大于90%（无凝露）

- 海拔高度：2000米以下

- 高压直流发生器技术参数

- 工作电源：AC220V（-20%～+10%） 50Hz

- 工作方式：间断使用，额定负载60分钟

- 电压测量精度：1.0%（满度）±2个字

- 操作说明：

- ● 控制箱上的显示灯、开关、旋钮等已标清楚，看此操作说明时请参照控制箱的面板上元器件名称使用。

- ●高压塔底盘侧面有七芯插座为联接控制箱电缆之插座，底盘侧面有铜接线柱为接地端子作连接地线用。

- ●随附有高压屏蔽电流表为数显微安表，表顶端上的插孔为连接被试品的线插孔，同时也作为电源开关，不用时请拔掉插头，就自动关闭电源。换电池时请将上盖镙丝打开，换好后请扣好盖用镙丝拧紧。扁园表换电池时打开后盖。

- 1、将控制箱面板上的接地端子与高压塔的接地接线柱用接地线连接在一起并与现场或试验室的地线接牢。为保证您与设备的安全，请务必反复检查地线，确保各部接地良好。

- 用提供的七芯电缆连接控制箱与高压塔，电缆两端为同样的快速航空插头，注意用插头侧面豁口对准插座内侧粗凸部分插入并顺时针拧紧。（可用电缆任一端连接控制箱或高压塔）接好电源线，电源为单项交流220V，工频50HZ。

- 2、打开电源开关，此时电源开关灯（绿）和面板表亮。则高压指示灯绿亮，如高压提示蜂鸣器处在开的位置，则鸣叫以提示操作者在加高压，此时，顺时针旋转高压输出调节钮， 则升高压，电压表显示为负载试品上的电压KV值，电流表则显示试品上流过的电流与所有泄漏电流之和，但不包括内置高压分压器的电流。电流以微安单位UA值。

- 如果打开电源开关，高压显示灯（绿）不亮，且故障显示中"回零"灯（红）亮 时、则表示高压输出调节钮未在零位上，请逆时针旋转此钮至"零位"上，并将微调电压旋钮回到零位上，些"回零"灯灭，再顺时针调节即可升压。

- 3、若不需要额定输出电压范围内的调压保护时 ，要把过压保护整定钮顺时针旋至zui大值。此时，当输出电压超过额定输出电压时即自动保护，切断高压。若要求在额定输出电压范围内进行调压保护时，请空载升压按以上步骤升压到预定的保护电压上，再将过压保护整定旋钮慢慢逆时针旋转到所需要的电压上，作过压保护动作，"过压"指示灯亮，保持过压保护整定旋钮就定于此位置上，将升压旋钮回到零位上，关闭电源。接上试品，则以后升压超过预定电压时即自动切断高压。

- 测量精度：

- （A）低压侧采用自动换档方式，总电流1.0%（满度）±2个字

- （B）高压侧为全屏蔽自动换档高精度微安表，采用4 1/2数显表，微安表显示屏采用导电玻璃与金属外壳相连，屏蔽性*，量程范围0 –200-2000uA，精度1.0%±2个字

- （C）可选配红外传输微安表和手持红外接收器，当无法看清高压微安表显示时，可通过手持红外接收器直接读取高压端泄漏电流值。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻检测仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！