TAG-8000核相器维修保养及技术指标

TAG-8000核相器是电力系统核对相位是经常性的工作。传统的定相方法多数采用电压互感器或高压验电器。这些方法前者设备笨重，后者依靠微弱的辉光指示容易出现误判断。核相器使高压定相这项危险性较大的而又*的工作安全可靠，指针显示一目了然，重量只有互感器的1/10－1/20、携带方便。

一、TAG-8000核相器简介：

无线高压数字核相仪，应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验，具有核相、测相序、验电等功能。具备很强的抗干扰性，符合（ EMC ）标准要求，适应各种电磁场干扰场合。将被测高电压相位信号由采集器取出，经过处理后直接发射出去。由核相仪接收并进行相位比较，对核相后的结果定位。

本产品安全可靠、性能稳定、操作简便是一种理想的核相仪器。

二、TAG-8000核相器维修保养办法

1、无线高压核相仪是一台精密仪表不要随意打开。

2、在长时间不使用，应取出采集器电池。

3、每年至少更换一次电池。

4、无线高压核相仪应存放在避免潮湿、高温、多尘的环境中。

5、绝缘杆*使用前应做耐压实验。

6、绝缘杆每年进行一次耐压试验。

注：绝缘杆*节上端有内置天线350mm长，不能进行耐压试验，内置天线与杆壁外绝缘耐压为15KV。

三、TAG-8000核相器技术参数：

电压等级：0.38kv ～ 500kv

主机电源：9V ±2V

采集器电源：7.5V ±1.5V

主机和X、Y采集器视距传输距离为： X≥ 80m Y≥50m

工作环境：－ 35℃～+50℃   湿度：≤95%RH

储存环境：－ 40℃～+55℃   湿度：≤95%RH

绝缘伸缩拉杆：缩态为 600mm 伸态为3200mm

包装箱尺寸（长 ×宽×高）：650mm×250mm×100mm

产品全重：5kg

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻检测仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！