- WHX-600A无线核相器产品技术特性

- 传统的定相方法多数采用电压互感器或高压验电器。这些方法前者设备笨重，后者依靠微弱的辉光指示容易出现误判断。

- 核相仪使高压数显核相这项危险性较大的而又*的工作安全可靠，指针显示一目了然，重量只有用互感器的1/10—1/20，携带方便。实在是高压电工*的工具。

- 别称 :核相器、核相仪、核相装置、无线核相器、高压核相器、高压核相仪、语音核相器、语音核相仪、无线核相器、无线核相仪、数字核相器、数字核相仪、定相器、高压定相器。

- 一、WHX-600A无线核相器技术指标：

- 1、同相定性：≤15°为同相

- 2、准确度：自校误差≤2°，现场测试：同相误差≤8°，不同相误差≤13°

- 3、采样速率3次/秒

- 4、主机电源为9V±2V

- 5、X和Y采集器电源电压为12V±3V

- 6、主机工作电流≤7mA

- 7、X和Y采集器工作电流≤5mA

- 8、主机和X、Y采集器的视距传输距离为X≥150m 、Y≥150m

- 9、工作环境： -35℃┉+50℃  湿度：≤95%RH

- 10、储存环境：-40℃┉+55℃ 湿度：≤95%RH

- 11、本产品所测电压交流等级为0.38KV┉500KV

- 二、WHX-600A无线核相器技术特性：

- 1、系统由主机、X采集器、Y采集器组成，可定性测量——同相（主机有声音提示）

- 不同相；定量测量——相位角度显示；测相序——顺相序、逆相序；测变压器组别；验电。

- 2、屏幕显示内容：无线高压核相仪、不同相、同相、X、Y。

- 3、电源：主机一只电池（NEDA/604/6F22）或同等型号。X和Y采集器各1节23A电池。

- 4、手动关机或自动关机（开机后15分钟左右主机自动关机）

- 5、背光源：在检测相位过程中，如果光线太暗，致使读取数据困难可按动背光开关。

- 三、WHX-600A无线核相器注意事项：

- 1．高压定相器甲棒和乙棒应分别接地，工作中某棒地线脱落应停止工作，接好后再进行测量。

- 2．高压定相器应置于干燥处定期检查绝缘电阻值，35KV定相器触勾对接地约60M。6－10KV相定器为27㎜左右。

- 3．现场工作尽量四人，但不得少于三人，填写第二种工作票。

- 高压定相器设计中已尽量减少金属裸露部分，但工作中仍应高度思想集中，防止造成线间短路和接地事故。无线核相仪自检：发射器自校验装上钩状电极持续按试验按钮4只灯闪烁，蜂鸣器同步发声几秒后，声讯号及闪光停。只有1只LED1继续保持亮如果未看到以上的各项指示（如部分亮灯或无声讯号，蜂鸣器连续叫不停等），需要更换电池无线传输自校验一手握一只发射器同时按下两个发射器的Test Button如果无线传输正常，接收器上的“信号”灯亮

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻检测仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！