XJ系列圆口螺旋压紧式接地线操作特点

XJ系列圆口螺旋压紧式接地线操作棒为解决接地施工空间狭小而开发的一种新型接地产品.间采用螺纹连接,施工人员可以根据实际情况将多根短接地棒连接成一根一定长度的接地棒,在外力冲击下可以轻松打入地面下,以达到尽可能低的接地电阻.特别适用于深埋接地。 的基本部件 接地棒：高强度钢材制作，热镀锌或表面铸铜 锥形接地棒：*通过特殊工艺处理，在施工过程作为前端 驱动头：由高强度的钢材制成，便于打入 连接管：接地棒体之间的连接部件 接地端子板：作为接地引上线的连接端子 接地棒的特性 安装方便快捷：之间连接方便、可靠 提高接地深度：特殊的连接传动方式，可深入地下，以满足低电阻要求 成本低：能有效缩短安装工时和缩小施工面积 注意事项 螺纹连接处应先涂上防腐导电膏，然后进行螺纹连接（防止螺纹生锈和增强导电性） 向下驱动时，应保证棒体保持垂直且使螺纹按顺时针方向拧紧。

圆口螺旋压紧式接地线操作棒分类：

1．平口螺旋接地棒（户内母排，变电母排）

2．圆口螺旋接地棒（户内线路，变电线路）

3．双簧压紧式接地棒（户内线路，变电线路）

4．手握式接地棒（户内母排，变电母排）

技术要求；

1． 施工接地线由接地端、接地导线和有弹簧的夹板组成。接地线外皮有绝缘层，当与导线相撞时，夹板内的弹簧作用夹体自动夹住导线，其实物见图。

2． 施工接地线截面应按用途选择。

携带型短路接地线使用要求：

3． 先将施工接地线一端用螺栓紧固在接地体上，把夹体的夹板打开，支好弹簧板，操作人员手提接地线使夹体对准需接地的导线或架空地线，相撞后夹体夹住导线或地线。

4． 卸除时，先摘除夹板，zui后松卸接地螺栓。

5． 在感应电压较高的场所，施工人员还应穿防静电服。

6． 接地处必须悬挂接地警示牌。

附：XJ系列平口螺旋压紧式接地线规格表

| 序号 | 规格型号 | 型式 | 类别 | 线长 | 棒长 | 铜线规格 | 操作杆 接头形式 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XJ-1型 380V | 变电母排 | 三相 合相式 | 1M×4根+3.5M | 0．3M×4根 | 16mm 2 |  | 铝排型平口接电夹 接地夹 1个 |
| 2 | XJ-10A型 6-10KV | 户内母排 | 三相 合相式 | 1M×3根+3.5M | 0.3M×3根 | 25mm 2 |  | 铝排型平口接电夹 接地夹 1个 |
| 3 | XJ-10A型 10KV | 户内母排 | 三相 合相式 | 1.5M×3根+4M | 1M×3根 | 25mm 2 |  | 铝排型平口接电夹 接地夹 1个 |
| 4 | XJ-35A型 35KV | 户内母排 | 三相 合相式 | 2M×3根+4M | 1M×3根 | 25mm 2 |  | 铝排型平口接电夹 接地夹 1个 |
| 5 | XJ-35型 35KV | 户内母排 | 三相 合相式 | 3M×3根+4M | 1.5M×3根 | 25mm 2 |  | 铝排型平口接电夹 接地夹 1个 |
| 6 | XJ-110型 110KV | 变电母排 | 三相 合相式 | 3.5M×3根+4M | 1．5M×3根 | 25mm 2 |  | 铝排型平口接电夹 接地夹 1个 |
| 7 | XJ-220型 220KV | 变电母排 | 三相 合相式 | 4M×3根+4M | 1M×2根=2M×3根 | 35mm 2 | 伸缩式 对接式 | 铝排型平口接电夹 接地夹 1个 |
| 8 | XJ-500型 500KV | 变电母排 | 三相 合相式 | 4M×3根+6M | 2节×1M=2M×3根 | 35mm 2 | 伸缩式 对接式 | 铝排型平口接电夹 接地夹 1个 |
| 9 | XJ-110型 110KV | 变电线路 | 三相 合相式 | 4.5M×3根+3M | 2节×2M=4M×3根 | 25mm 2 | 对接式 | 线路挂钩接电夹 接地夹1个 |
| 10 | XJ-220型 220KV | 变电线路 | 三相 合相式 | 5M×3根+4M | 2节×2M=4M×3根 | 35mm 2 | 对接式 | 线路挂钩接电夹 接地夹1个 |

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻检测仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！