GD-10KV交流验电器使用注意事项

交流验电器是根据国内电力部门的需要，吸取国内外各类验电器的优点基础上，研制成功声光双重指示型验电器，验电灵敏度高，不受阳光、噪声影响，内设微功耗集成电路，待机时间长，温度范围宽，具备全电路自检功能，电磁兼容设计和屏蔽保护措施，使验电器使用安全可靠。验电器外壳采用ABS工程原生塑料注塑而成，伸缩绝缘操作杆由环氧绝缘棒制造，头杆成为一体使用存放更方便。产品设计*，结构合理，性能完善可靠，使用zui方便，是当前国内外电力行业更新换代的理想产品，是发电厂、变电所、工矿电气部门*的安全工器具.

一、GD-10KV交流验电器厂家产品类别：

棒状伸缩高压交流验电器，高压验电信号发生器，回旋式高低压交流验电器，折叠式高低压交流验电器，袖珍式高低压交流验电器。

交流验电器厂家电压等级： 0.1-10KV, 10KV,35KV,110KV,220KV,500KV。

二、GD-10KV交流验电器|使用方法及注意事项

（1）使用前根据被验电设备的额定电压的等级，选择适合电压的验电器。

（2）验电前应对验电器进行自检试验，使用III型时。须同时按住自检导电金属开关和触电探针，验电　指示器发出间歇振荡声光讯号，则证明验电器性能完好，即可进行验电，此时可将伸缩绝缘杆拉开进行验电操作，手不能超过规定的安全环，验电器触头与等级的带电体触示，即可发出间歇声光讯号表示有电，否则表示无电。

（3）更换电池。拧开验电器上盖，便可更换电池。本品电路工作于电子自动关闭，*连待命，有信号输入则开，无信号便自动关闭，功耗小，无需常换电池。所以采用AG13号氧气银电池4粒，电压6V。自检不能发出声光讯号时再考虑更换电池。

（4）为保证人身和设备的安全，请根据电业安全规定要求定期作预防性试验。根据【电业安全工作规程】规定在GD-10KV交流验电器电器设备上验电操作时应遵照电业安全工作规程进行。预防性试验前，应进行外观检查。当发现验电指示器的外壳有缺损，绝缘杆有裂纹等明显缺陷时不宜进行预防性试验，应及时送交更换。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻检测仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！